梧州市中医医院

市场调研报价文件

项目名称：_____________________________

报名公司：_____________________________

联系人：_______________________________

联系电话：_____________________________

地址：______________________  _   _____

目        录

- 公司资质：有效营业执照复印件

- 法人代表证书，或者授权代表人员信息

- 包括姓名、联系方式、身份证正反面，且盖公章。

- 项目服务参数及报价

- 包括但不限于项目服务维护保养方案、参数响应表、报价等。

- 其他材料

- 包括但不限于业绩同类业绩、人员配备、认证等级证书等。

- 5.声明函

声明函

梧州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购

项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
   本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材

料真实性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

附件：

中央空调净化系统维保养护服务 基本需求参数

| 一 | 手术室 中央空调服务参数 |  |  |  | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容 |  |
| 1 | 清洗回风口滤网 | 只 | 40 | 每周清洗一次 |  |
| 2 | 清洗排风口滤网 | 只 | 9 | 每周清洗一次 |  |
| 3 | 更换初效过滤器 | 只 | 25 | 每季度更换一次 |  |
| 4 | 更换中效过滤器 | 只 | 25 | 每半年更换一次 |  |
| 5 | 更换高效过滤器 | 只 | 58 | 每年更换一次 |  |
| 6 | 风冷风管式式空调机组维护 | 套 | 4 | 每季度检查保养1次。包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；风管清洁、修补漏风点、风管加固等； |  |
| 7 | 风冷直膨式空调机组维护 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 新风机组 风冷风管式空调机组维护 | 套 | 5 |  |  |
| 9 | 压缩机组维修 | 项 | 4 | 更换机组4台原装压缩机，含制冷剂、铜焊条、火机气体等所有配套费用。 |  |
| 10 | 其他配件维修 | 项 | 2 | 更换2台控制面板温湿度传感器。 |  |
| 11 | 洁净数据检测及调整 | 项 | 1 | 每年委托第三方检测一次，内容包括但不限于空气洁净度、湿度、温度、压差、噪音；并出具合格的检测报告。 |  |
| 二 | 制剂室 中央空调服务参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容 |  |
| 1 | 清洗回风口滤网 | 只 | 19 | 每周清洗一次 |  |
| 2 | 更换初效过滤器 | 只 | 6 | 每季度更换一次 |  |
| 3 | 更换中效过滤器 | 只 | 6 | 每半年更换一次 |  |
| 4 | 更换高效过滤器 | 块 | 22 | 每年更换一次 |  |
| 5 | 冷冻水泵维护 | 台 | 2 | 1.每季度维护保养1次，包括但不限于检查轴承、密封、绝缘值等，更换易损件。对冷却水系统定期检测、灭菌、清洗，等水处理工作。 |  |
| 6 | 风冷模块空调处理机组维护 | 套 | 1 | 每季度检查保养1次。包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；风管清洁、修补漏风点、风管加固等。 |  |
| 7 | 洁净数据检测及调整 | 项 | 1 | 每半年委托第三方检测一次，内容包括但不限于空气洁净度、湿度、温度、压差、噪音；并出具合格的检测报告。 |  |
| 三 | ICU 中央净化空调 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容 |  |
| 1 | 清洗回风口滤网 | 只 | 21 | 每周清洗一次 |  |
| 2 | 清洗排风口滤网 | 只 | 10 | 每周清洗一次 |  |
| 3 | 更换初效过滤器 | 只 | 6 | 每季度更换一次 |  |
| 4 | 更换中效过滤器 | 只 | 6 | 每半年更换一次 |  |
| 5 | 更换高效过滤器 | 只 | 23 | 每年更换一次 |  |
| 6 | 上海国祥风冷直膨式空调外机 | 套 | 1 | 每季度检查保养1次。包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；风管清洁、修补漏风点、风管加固等； |  |
| 7 | 广东澳信风冷式水冷空调外机 | 套 | 1 | 1、每季度检查保养1次。包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；风管清洁、修补漏风点、风管加固等； 2、对水冷机组每季度维护保养1次，包括但不限于检查轴承、密封、绝缘值等，更换易损件。对冷却水系统定期检测、灭菌、清洗，等水处理工作。 |  |
| 8 | 洁净数据检测及调整 | 项 | 1 | 每年委托第三方检测一次，内容包括但不限于空气洁净度、湿度、温度、压差、噪音；并出具合格的检测报告。 |  |
| 四 | 发热门诊 中央空调服务参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容 |  |
| 1 | 清洗回风口滤网 | 只 | 25 | 每周清洗一次 |  |
| 2 | 清洗排风口/送风口滤网 | 只 | 74 | 每月清洗一次 |  |
| 3 | 更换初效过滤器 | 块 | 18 | 每季度更换一次 |  |
| 4 | 更换中效过滤器 | 块 | 8 | 每半年更换一次 |  |
| 5 | 更换高效过滤器 | 块 | 8 | 每年更换一次 |  |
| 6 | 排风净化系统 | 套 | 3 | 每季度检查保养1次。包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；风管清洁、修补漏风点、风管加固等； |  |
| 7 | 新风系统 | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 多联中央空调 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 排风管道包铝皮保护层 | 米 | 62 | 包含铝板材料材费、人工安装费，铝皮包管拆弯机械费，现场施工安全文明费，垃圾清理费等所有费用 |  |
| 五 | 检验科 中央空调服务参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容 |  |
| 1 | 清洗回风口滤网 | 只 | 11 | 每月清洗一次 |  |
| 2 | 清洗排风口滤网 | 只 | 37 | 每月清洗一次 |  |
| 3 | 天花机清洗保养 | 台 | 28 | 每月清洗一次 |  |
| 4 | 更换初效过滤器 | 块 | 21 | 每季度更换一次 |  |
| 5 | 更换中效过滤器 | 块 | 15 | 每半年更换一次 |  |
| 6 | 更换液槽高效过滤器 | 块 | 32 | 每年更换一次 |  |
| 7 | 活性炭吸附排风系统 | 套 | 1 | 1.每个季度检查保养机组1次，包括但不限于故障检修、上机油，更换皮带等易损件。2.更换一次活性炭。 |  |
| 8 | 排风净化系统 | 套 | 3 | 每季度检查保养1次。包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；风管清洁、修补漏风点、风管加固等； |  |
| 9 | 全新风恒温控湿空调机组 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 新风处理机组 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 多联机空调 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 排风管道包铝皮保护层 | 米 | 56 | 包含铝板材料材费、人工安装费，铝皮包管拆弯机械费，现场施工安全文明费，垃圾清理费等所有费用 |  |
| 六 | 儿一科 新生儿空调服务参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容 |  |
| 1 | 清洗回风口滤网 | 台 | 6 | 每周清洗一次 |  |
| 2 | 清洗排风口滤网 | 台 | 7 | 每周清洗一次，包括2台挂式空调。 |  |
| 3 | 多联机空调 | 台 | 2 | 每季度检查保养所有空调外机1次，包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；提供不限次数的诊断维修人工技术服务 |  |
| 七 | 介入手术室空调服务参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容 |  |
| 1 | 立式柜机滤网 | 台 | 2 | 每周清洗一次 |  |
| 2 | 天花机送风口滤网 | 台 | 1 | 每两周清洗一次 |  |
| 备注： | 单个零配件1000元（含）以内的零配件免费更换、单个零配件1000元以上（不含1000元）的配件以市场价8折优惠报价更换。 |  |  |  |  |